Результаты исследований воды резервуаров ОВС за 9 месяцев 2021 г.

| Показатели качества воды | ПДК по СанПиН 2.1.3685-21, (мг/дм3, баллы и др.) | Cредний показатель (мг/дм3, баллы и др.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Органолептические показатели |  |  |
| 1.1 Запах при 200С, балл | 2 | 2 |
| 1.2 Запах при 600С, балл | 2 | 2 |
| 1.3 Вкус (привкус), балл | 2 | 0 |
| 1.4 Цветность, градус | 20 | 14 |
| 1.5 Мутность, ЕМФ | 2,6 | менее 1,0 |
| 2. Обобщенные показатели |  |  |
| 2.1 Водородный показатель (рН), ед. рН | 6,0-9,0 | 7,0 |
| 2.2 Жесткость общая, оЖ | 7 | 3,0 |
| 2.3 Окисляемость перманганатная в расчете на атомарный кислород, мг/дм3 | 5,0 | 4,8 |
| 2.4 Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 1000 | 296 |
| 2.5 Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,1 | менее 0,02 |
| 2.6 Анионно поверхностно-активные вещества, мг/дм3 | 0,5 | менее 0,025 |
| 2.7 Фенолы общие, мг/дм3 | - | 0,0013 |
| 3. Неорганические и органические |  |  |
| 3.1 Алюминий, мг/дм3 | 0,2 | 0,18 |
| 3.2 Железо (общее), мг/дм3 | 0,30 | 0,12 |
| 3.3 Хлор остаточный cвободный, мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,08 |
| 3.4 Хлор остаточный связанный, мг/дм3 | 0,8-1,2 | 0,97 |
| 3.5 Кремнекислота в пересчете на кремний, мг/дм3 | 20(25) | 2,7 |
| 3.6 Хлороформ, мг/дм3 | 0,06 | 0,010 |
| 3.7 Четыреххлористый углерод, мг/дм3 | 0,002 | 0,0017 |
| 3.8 Бромдихлорметан, мг/дм3 | 0,03 | 0,0063 |
| 3.9 Хлорид-ионы, мг/дм3 | 350 | 17,3 |
| 3.10 Селен, мг/дм3 | 0,01 | менее 0,0001 |
| 3.11 Нитрит-ионы, мг/дм3 | 3,0 | менее 0,02 |
| 3.12 Нитрат-ионы, мг/дм3 | 45 | 3,3 |
| 3.13Аммоний-ионы, мг/дм3 | 2,0 | 0,32 |
| 3.14 Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 0,032 |
| 3.15 Сульфат-ионы, мг/дм3 | 500 | 64,7 |
| 3.16 Фторид-ионы, мг/дм3 | 1,5 | менее 0,10 |
| 3.17 Кадмий, мг/дм3 | 0,001 | 0,00001 |
| 3.18 Кобальт, мг/дм3 | 0,1 | 0,00021 |
| 3.19 Медь, мг/дм3 | 1,0 | 0,0009 |
| 3.20 Никель, мг/дм3 | 0,02 | 0,0045 |
| 3.21 Свинец, мг/дм3 | 0,01 | 0,00022 |
| 3.22 Хром, мг/дм3 | 0,05 | 0,0022 |
| 3.23 Цинк, мг/дм3 | 5,0 | менее 0,004 |
| 3.24 Ртуть, мг/дм3 | 0,0005 | менее 0,0001 |
| 3.25 Молибден, мг/дм3 | 0,07 | 0,0074 |
| 4. Микробиологические показатели |  |  |
| 4.1 Общее микробное число, число КОЕ/см3 | Не более 50 | 0 |
| 4.2 Термотолерантные коли- формные бактерии, число КОЕ/100см3 | Отсут. | Не обн. |
| 4.3 Общие колиформные бактерии, число КОЕ/100см3 | Отсут. | Не обн. |
| 4.4 Колифаги, БОЕ/100см3 | Отсут. | 0 |
| 4.5 Споры С.Р.кл. число КОЕ/20 см3 | Отсут. | Не обн. |
| 4.6 Цисты лямблий, шт./50 дм3 | Отсут. | Отсут. |
| 4.7 Яйца гельминтов, шт./50 дм3 | Отсут. | Отсут. |
| 4.8 Ротавирусы | Отсут. | Отриц. |
| 4.9 Аденовирусы | Отсут. | Не обн. |
| 4.10 Энтеровирусы | Отсут. | Не обн. |
| 4.11 Биотестирование, % | 70-130 % | 108,3 |