- Сведения о проведенных лабораторных исследованиях качества питьевой воды из  систем водоснабжения  на территории города Новочебоксарска за 2021 год.

# Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой Абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории города Новочебоксарска осуществляет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория МУП «КС г. Новочебоксарска» (№ в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512154)  в соответствии    с  Рабочей  программой, согласованной с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЧР - Чувашии в г. Новочебоксарске 12.01.2018 г., сроком на 5 лет.

- По результатам производственного контроля за  2021 г.  качество питьевой воды на выходе с водопроводных очистных сооружений (резервуар чистой воды) перед поступлением в разводящую сеть города Новочебоксарска постоянно соответствовало требованиям гигиенических нормативов.

- По разводящей сети города Новочебоксарска за 2021 г. из 1260 отобранных на краткий химический и микробиологический анализ проб питьевой воды  нестандартных проб не выявлено.

| Среднегодовые значения показателей качества воды за 2021 год |
| --- |
| Определяемый показатель, единицы измерения | Исходная вода р. Волга | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
|  |  | Резервуар чистой воды | Разводящая сеть | ПДК по СанПиН 1.2.3685-21 |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель, ед.рН | 7,8 | 7,2 | 7,1 | 6,0-9,0 |
| Жёсткость (общая), Ж0 | 3,4 | 3,3 | - | 7,0 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,012 | 0,006 | 0,007 | 0,1 |
| Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 | 10,4 | 4,7 | 4,5 | 5,0 |
| Общая минерализация, мг/дм3 | 202 | 221 | - | 1000 |
| Фенолы общие, мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | - | 0,001 |
| Органолептические показатели |
| Мутность, мг/дм3 | 1,14 | <0,58 | <0,58 | 1,5 |
| Цветность, град. цветности | 48,2 | 13,5 | 15,8 | 20 |
| Запах при 20 0С, балл | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Привкус, баллы | - | 1 | 1 | 2 |
| Вещества поступающие и образующиеся в воде в процессе ее обработки |
| Алюминий, мг/дм3 | <0,04 | 0,20 | 0,20 | 0,2 |
| Общий хлор, мг/дм3 | - | 1,06 | 0,35 | 1,2 |
| Хлороформ, мг/дм3 | <0,0006 | 0,011 | 0,010 | 0,06 |
| Сульфат-ион, мг/дм3 | 43,3 | 72,5 | - | 500,0 |
| Хлорид-ион, мг/дм3 | 11,9 | 13,7 | 14,4 | 350,0 |
| Металлы |
| Железо (общее), мг/дм3 | 0,17 | 0,11 | 0,19 | 0,3 |
| Кадмий, мг/дм3 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,001 |
| Марганец, мг/дм3 | 0,019 | 0,013 | 0,017 | 0,1 |
| Свинец, мг/дм3 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,01 |
| Ртуть, мг/дм3 | <0,00004 | <0,00004 | <0,00004 | 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Аммоний-ион, мг/дм3 | 0,14 | 0,16 | <0,5 | 2,0 |
| Нитрат-ион, мг/дм3 | 3,4 | 3,26 | 3,56 | 45,0 |
| Нитрит-ион, мг/дм3 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 3,0 |
| Фторид-ион, мг/дм3 | 0,21 | 0,08 | - | 1,5 |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число, КОЕ в 1 мл | - | 0 | 0 | 50 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл | 15,3 | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл | 14,1 | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |